## Slide 1
Extra
Slides
L

## Slide 2
Pg. 342 Eg. 4
PT = 180 kW
VL = 415 V
λ1 = 0.6
θ1 = cos-1 λ
θ1 = cos-1 0.6
θ1 = 53.13°
Q1 = PT tan θ
Q1 = 180 k tan 53.13
Q1 = 240 kVar
λ2 = 0.9
θ2 = cos-1 λ
θ2 = cos-1 0.9
θ2 = 25.84°
Q2 = PT tan θ
Q2 = 180 k tan 25.84
Q2 = 87.18 kVar
QC = Q1 – Q2
QC = (240 – 87.17) kVar
QC = 152.83 kVar
XC = 1.13 Ω
C = 2,824 μF
L

## Slide 3
Pg. 350 Ex. 3
PT = 3 MW
VL = 11 kV
λ1 = 0.5
θ1 = cos-1 λ
θ1 = cos-1 0.5
θ1 = 60°
Q1 = PT tan θ
Q1 = 3M tan 60°
Q1 = 5.20 MVar
λ2 = 0.8
θ2 = cos-1 λ
θ2 = cos-1 0.8
θ2 = 36.87°
Q2 = PT tan θ
Q2 = 3M tan 36.87°
Q2 = 2.25 MVar
QC = Q1 – Q2
QC = (5.20 – 2.25) MVar
QC = 2.95 MVar
XC = 41 Ω
C = 77.6 μF
L

## Slide 4
Pg. 350 Ex. 3
VL = 11 kV
PT = 3 MW
λ = 0.5 lag
f = 50 Hz
θ = cos-1 λ
θ = 60°
Q1 = PT tan θ
Q1 = 5.20 MVar
Q1 = 3M tan 60°
Q2 = PT tan θ
Q2 = 2.25 MVar
Q2 = 3M tan 36.87°
λ = 0.8 lag
θ = cos-1 λ
θ = 36.87°
Q3 = 2.95 MVar
Q3 = Q1 – Q2
Q3 = (5.20 – 2.25) MVar
Q3P = 983 kVar
L

## Slide 5
Pg. 350 Ex. 3
XP = 41 Ω
CP = 77.5 μF
VL = 11 kV
PT = 3 MW
f = 50 Hz
PT = √3VLILλ
λ = 0.5 lag
λ = 0.8 lag
IL1 = 314.9 A
IL2 = 196.8 A
Q3P = 983 kVar
VP = 6.35 kV
L

## Slide 6
9
L

## Slide 7
Example Calculations Pp. 160 - 162
C I V I L
S
P
Q
θ
L

## Slide 8
IT
VR = 80 V
Pg. 170 Q. 10
VC = 90 V
VT = 120 V
VL = 110 V
L